#### Список параметров прибора МДВВ.

#### Список конфигурационных параметров

| Общие параметры прибора |
| --- |
| № | Команда | Хеш | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты |
| 1 | dev | D681 | Имя прибора | ASCI | без индекса | нет ограничений | нет атрибутов |
| 2 | ver | 2D5B | Версия прошивки | ASCI | без индекса | нет ограничений | нет атрибутов |
| Сетевые параметры |
| № | Команда | Хеш | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты |
| 3 | bPS | B760 | Скорость обмена данными | 2400 4800 9600 14400 19200 28800 38400 57600 115200 | без индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 4 | LEn | 523F | Длина слова данных | 7 8 | без индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 5 | PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует Четность Нечетность | без индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 6 | Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 1 2 | без индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 7 | A.Len | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 8 11 | без индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 8 | Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | int | без индекса | от 0.000 до 2047.000 | обычн. атрибуты |
| 9 | Prot | 41F2 | Протокол обмена | ОВЕН ModBus-RTU ModBus-ASCII DCON | без индекса | нет ограничений | обычн. атрибуты |
| 10 | t.out | BEC7 | Максимальный сетевой тайм-аут (сек) | int | без индекса | от 0.000 до 600.000 | обычн. атрибуты |
| 11 | Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по RS-485,милисек | int | без индекса | от 0.000 до 45.000 | обычн. атрибуты |
| Параметры выходов\Параметры дискретного выхода №... |
| № | Команда | Хеш | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты |
| 1 | THPD | 7BFE | Период ШИМ, в секундах | CLK_frm | 0,1..7 | от 1.000 до 900.000 | обычн. атрибуты |
| 2 | O.ALr | DC64 | Аварийное значение на ВЭ, в % | float | 0,1..7 | от 0.000 до 100.000 | обычн. атрибуты |
| 1 | Tin.C | C5C3 | Фильтр дребезга контактов | Выключен Включен | 0,1..11 | нет ограничений | обычн. атрибуты |

#### Список оперативных параметров

| № | Имя | Hash | Название (смысл) | Индекс | Тип значения | Возможность записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r.oe | E894 | Состояние ВЭ | по выходным элементам от 0 до 7 | float | есть |
| 2 | r.Cn | 2D26 | Текущее состояние дискретных входов | не индексируется | int | нет |
| 3 | r.Cou | 2517 | Значение счетчика дискретного входа | по дискретным входам от 0 до 11 | int | есть |

Форматы представления данных:

| № | Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | float | Значение параметра представляет собой 32-разрядное число с плавающей точкой. |
| 2 | int | 16-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой. |
| 3 | ASCI | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов). |
| 4 | CLK_frm | Составной тип данных с информацией о времени. |
| 5 | string | Нетипизированные целые числа или наборы битов. |
| 6 | перечисляемый тип (список) | Данные передаются в формате Int, соответствие значения параметра и сути указано в таблице. |